制冰机Modbus通讯协议

版本:1.1

制表

审核

批准

1

1，数据结构

1位起始位、8位数据位、1位停止位。

2，波特率与通讯间隔时间

波特率19200bps，连续两帧数据的发送间隔时间应大于等于0.1秒

3，设备地址

设备地址默认1

4，功能码

描述

功能码

1

2

读单个或多个数据寄存器（最多13个）

写单个数据寄存器

3

6

5，功能码数据格式

5.1读单个或多个数据寄存器：功能码03

命令格式

寄存器数量N

N<=16

寄存器地址

MSBLSB

校验

LSBMSB

设备地址

byte

功能码

byte

MSB

LSB

word

word

word

响应格式

data1~dataN

(从起始寄存

器地址至起始

寄存器地址+N

地址的数据)

校验

设备地址

byte

功能码

byte

返回字节数量

LSB

MSB

MSB

LSB

Nword=2*N

byte

byte

word

5.2写单个数据寄存器：功能码06

命令格式

寄存器地址

MSBLSB

data

校验

设备地址

功能码

MSB

LSB

LSB

MSB

2

byte

byte

word

word

data

word

响应格式

寄存器地址

校验

设备地址

功能码

byte

MSB

LSB

MSB

LSB

LSB

MSB

byte

word

word

word

6，错误码

描述

错误码

1

2

3

命令或通讯格式错误

寄存器地址不存在

0x01

0x02

0x03

写入的数据超出使用范围

应答格式

校验

LSBMSB

word

设备地址

byte

0xEE

byte

错误码

byte

7，校验CRC

unsigned int UART_CRC16_Work(unsigned char *CRC_Buf,unsigned int CRC_Leni)

{

unsigned int CRC_Sumx;

unsigned int CRC16_i;

unsigned int CRC16_j;

CRC_Sumx=0xFFFF;

for(CRC16_i=0;CRC16_i<CRC_Leni;CRC16_i++)

{

CRC_Sumx^=*(CRC_Buf+CRC16_i);

for(CRC16_j=0;CRC16_j<8;CRC16_j++)

{

if(CRC_Sumx & 0x01)

{

CRC_Sumx>>=1;

CRC_Sumx^=0xA001;

}else{

CRC_Sumx>>=1;

}

}

}

return (CRC_Sumx);

}

3

Modbus寄存器地址表

地

址

代

码

读

写

功能

名称

范围

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

0~1

说明

码

0=低于高水位

1=高于高水位

0=低于低水位

1=高于低水位

0=冰未满

1=冰满

1

2

高水位状态

R

R

3

低水位状态

冰满

3

3

3

R

0=正常

4

进水故障

水位线故障

电机过载

开关机

R

3

1=进水故障

0=正常

5

R

3

1=水位线故障

0=正常

6

R

3

1=电机过载

0=关机

7

R/W

R

3/6

3

1=开机

0=停止

8

压缩机状态

电机状态

出冰电磁阀

进水状态

主水泵1（进水）

1=运行

0=停止

9

R

3

1=运行

0=关闭

10

11

12

R/W

R

3/6

3

1=打开

0=关闭

1=打开

0=关闭

R/W

3/6

1=打开

4

5

| 地址 | 代码 | 名称 | 读写 | 范围 | 功能码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 出水水泵3 | R/W | 0~1 | 3/6 | 0=关闭 1=打开 |

0106000A0000A9C8关电磁阀

0106000A00016808开电磁阀

232与485通信方式的选择方法：